УТВЕРЖДЕНО:  Решением Совета

Братского сельского поселения

Тихорецкого района

_________________ года № ____

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

РАЗРАБОТАННО:

ИП МИЛЕНИНА В.А.

______________

м.п.

2020

| ВВЕДЕНИЕ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |  | 8 |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА МО БРАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА | 33 |
| 1.1 | Общая характеристика системы газоснабжения | 33 |
| 1.2 | Описание источников газоснабжения | 34 |
| 1.3 | Описание системы транспортировки газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 41 |
| 1.4 | Описание системы газоснабжения потребителей в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 48 |
| 1.5 | Существующие нормативы потребления газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 50 |
| 1.6 | Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 51 |
| 1.7 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения | 55 |
| 1.8 | Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа | 55 |
| 2 | БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В МО БРАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА | 57 |
| 2.1 | Структурный баланс реализации газа по группам потребителей | 57 |
| 2.2 | Территориальный баланс потребления газа | 57 |
| 2.3 | Общий баланс подачи и реализации газа | 58 |
| 3 | ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МО БРАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА | 59 |
| 4 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 60 |
| 4.1 | Направления развития МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 60 |
| 4.2 | Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа | 73 |
| 4.3 | Определение перспективных нагрузок потребителей МО Братское сельское поселение Тихорецкого района | 73 |
| 4.4 | Общий перспективный баланс подачи и реализации газа | 74 |
| 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 75 |
| 5.1 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения | 75 |
| 5.2 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов | 78 |
| 5.3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования | 79 |
| 6 | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ | 80 |
| 7 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 85 |
| 8 | ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 90 |
| 9 | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 95 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем газоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема газоснабжения муниципального образования Братское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края на период с 2020 до 2036 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения муниципального образования Братскоесельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края» разработана ИП «Миленина В.А.» в соответствии с муниципальным контрактом на период 16 лет с расчётным сроком до 2036 года.

Цель разработки схемы газоснабжения – развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2036г., увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района улучшение надёжности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории МО Братское сельское поселение Тихорецкого района.

Основные направления развития системы газоснабжения позволят обеспечить нормативный уровень надёжности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения МО Братское сельское поселение Тихорецкого района являются:

- Расширение зоны охвата территории МО Братское сельское поселение Тихорецкого районагазораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Повышение надёжности и стабильности работы системы газоснабжения МО Братское сельское поселение Тихорецкого района за счёт дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения – ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Работа выполнена с учётом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

-Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации МО Братское сельское поселение Тихорецкого района, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

-проект Генерального плана МО Братское сельское поселение Тихорецкого района;

- муниципальные целевые программы.

Схема газоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Братское сельскоепоселение Тихорецкого района Краснодарского края.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газо- нефтеперерабатывающими организациями.

Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённого или приобретённого газа;

Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты за газ, установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура муниципального образования

Муниципальное образование Братское сельское поселение Тихорецкого районарасположено на степной Прикубанской равнине в северной части Тихорецкого района.  Сельское поселение граничит на западе с муниципальным образованием Павловский район Краснодарского края, на востоке с муниципальным образованием Новопокровский район Краснодарского края, на юге с Фастовецким сельским поселением. В состав Братского сельского поселения Тихорецкого районавходит 8 населённых пунктов: п. Братский (административный центр), п. Западный, п. Красный Борец, х.Латыши, х. Ленинское Возрождение, п. Мирный, п. Советский, п. Южный.

Юго-западную границу поселения пересекает участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный — Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Подъезды к городам Майкоп, Ставрополь, Черкесск, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Магас.

- Оценка метеоклиматических условий территории поселения

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»  Братское  сельское поселение Тихорецкого районаотносится к III климатическому району, подрайону – IIIБ.

По температурному режиму климат территории сельского поселения континентальный. Характеристики климата приводятся по материалам метеостанции г. Тихорецка и представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика климата

| Месяц Характеристика климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Абсолютный максимум температуры, С | 18 | 20 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 38 | 36 | 28 | 18 | 42 |
| Абсолютный минимум температуры, С | -30 | -34 | -22 | -11 | -2 | -4 | 9 | 6 | -6 | -10 | -27 | -32 | -34 |
| Осадки, мм | 36 | 34 | 37 | 40 | 57 | 68 | 52 | 43 | 34 | 40 | 45 | 50 | 536 |
| Относительная влажность воздуха, % | 87 | 85 | 80 | 66 | 64 | 64 | 60 | 59 | 64 | 75 | 84 | 87 | 73 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 5,1 |
| Среднее число дней с сильным ветром | 2,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 29 |

В целом климат территории сельского поселения умеренно-теплый. Зима умеренная, наступает в конце ноября в начале декабря. Снежный покров отмечается в первой декаде декабря. Обычно он не устойчив и незначителен. Лето жаркое и сухое – наступает в первой декаде мая. Осень теплая, с медленным понижением температур.

По количеству выпадающих осадков территория сельского поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня.

На территории сельского поселения преобладают ветры восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретает характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству.

Положительными факторами климата являются:

- большое число солнечных дней;

- высокая годовая сумма положительных температур.

Отрицательными факторами климата являются:

- неустойчивое увлажнение;

- проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

Климатические условия не вызывают строительных ограничений и благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур.

Характерные для территории сельского поселения сильные восточные и северо-восточные ветры должны учитываться при промышленном, производственном и жилищном строительстве.

- Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

- Система расселения и трудовые ресурсы

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 01 января 2019 г. в Братском сельском поселении Тихорецкого районапроживало 2,4 тыс. человек постоянного населения. (Таблица 2).

Таблица 2–Динамика численности постоянного населения Братскоесельского поселенияТихорецкого районаза период 2019 гг.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | % от общей численности населения сельского поселения | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Братский | 1 193 | 49,9 | - | - |
| п. Западный | 2 | 0,08 | - | - |
| п. Красный Борец | 44 | 1,8 | - | - |
| х. Латыши | 140 | 5,8 | - | - |
| х. Ленинское Возрождение | 471 | 19,7 | - | - |
| п. Мирный | 506 | 21,16 | - | - |
| п. Советский | 27 | 1,13 | - | - |
| п. Южный | 8 | 0,33 | - | - |
| Итого: | 2 391 | 100,0 | - | - |

- Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 49,8 тыс. кв.м. При численности постоянного населения на ту же дату в количестве 2,4 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляла 20,1 кв.м/чел., что ниже нормативного значения на 14% или на 2,9 кв.м/чел. (согласно   Закону Краснодарского края от 25.07.2007  №1299-КЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Краснодарском крае» норма обеспеченности общей площадью на 1 человека 23 кв.м).

Площадь территории жилой застройки поселения составила 304,4 га, в том числе:

- площадь территорий индивидуальной жилой застройки 258,9 га (85%);

- площадь территорий малоэтажной жилой застройки 45,5 га (15 %).

п. Братский

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки составила 105,2 га (34,6 % от общей площади территории жилой застройки поселения), в том числе:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 84,3 га (80,1 %);

- площадь территории малоэтажной жилой застройки 20,9 га (19,9 %);

- плотность населения на территории жилой застройки - 11 чел/га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями, не допускается.

К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) жилые территории в населенном пункте, относятся:

- зерноток;

- овощехранилище;

- ООО "Завод строительных материалов и изделий";

- центральные ремонтные мастерские;

- база крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), мастерские, стоянка сельскохозяйственной техники.

На территориях с градостроительными ограничениями в п. Братский размещено порядка 14,1 га (13,4 %) жилых территорий.

п. Западный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 0,3 га (0,1 % от общей площади территории жилой застройки поселения);

- плотность населения на территории жилой застройки - 7 чел/га.

п. Красный Борец

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 42,5 га (14 % от общей площади территории жилой застройки поселения);

- плотность населения на территории жилой застройки - 1 чел/га.

х. Латыши

Жилая застройка хутора характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки составила 10,7 га (3,5 % от общей площади территории жилой застройки поселения), в том числе:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 5,8 га (54,2 %);

- площадь  территории малоэтажной жилой застройки 4,9 га (45,8 %);

- плотность населения на территории жилой застройки - 13 чел/га.

К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей СЗЗ жилые территории в населенном пункте, относится ремонтно-механическая мастерская ООО «Золотая Нива».

На территориях с градостроительными ограничениями в хуторе размещено порядка 1,4 га (13,4 %) жилых территорий.

х. Ленинское Возрождение

Жилая застройка хутора характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки составила 96,1 га (31,6 % от общей площади территории жилой застройки поселения), в том числе:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 92,2 га (95,9 %);

- площадь территории малоэтажной жилой застройки 3,9 га (4,1 %);

- плотность населения на территории жилой застройки - 5 чел/га.

п. Мирный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки составила 30,4 га (10 % от общей площади территории жилой застройки поселения), в том числе:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки 14,6 га (48 %);

- площадь территории малоэтажной жилой застройки 15,8 га (52 %);

- плотность населения на территории жилой застройки - 17 чел/га.

К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей СЗЗ жилые территории в населенном пункте, относятся:

- механизированный ток;

- КФХ, ремонтные мастерские;

- кладбище.

На территориях с градостроительными ограничениями в поселке размещено порядка 5,1 га (16,8 %) жилых территорий.

п. Советский

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройкой составила 11,4 га (3,7 % от общей площади территории жилой застройки сельского поселения) жилой застройки;

- плотность населения на территории жилой застройки – 2 чел./га.

п. Южный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройкой составила 7,7 га (2,5 % от общей площади территории жилой застройки сельского поселения);

- плотность населения на территории жилой застройки – 1 чел./га.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

- средняя плотность населения поселения на территории жилой застройки составляет 7 чел./га;

- территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой;

- объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 7% от общей площади жилых зон;

- средняя жилищная обеспеченность по поселению ниже нормативного значения на 14% или на 2,9 кв.м/чел.

- Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов, вблизи п. Братский, расположена спортивная площадка (дворовая) мощностью 0,105 га.

п. Братский

Учреждения образования:

- МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 (в комплексе со школьным музеем, столовой и школьными мастерскими) на 400 мест, фактическая загруженность 47 %. Год ввода в эксплуатацию – 1964, степень износа – 70 %.

Учреждения здравоохранения:

- Братская врачебная амбулатория на 50 посещений в смену, фактическая загруженность 70%. Год ввода - 1997, степень износа - 29%.

Физкультурно-спортивные  сооружения:

- стадион площадью 1,08 га (футбол);

- комплексная спортивно-игровая площадка площадью 0,1 га;

- площадка для мини-футбола площадью 0,105 га;

- волейбольная площадка площадью 0,016 га.

Учреждения культуры и искусства:

- МКУК  "Централизованная клубная система" Дом культуры на 300 мест с Братской сельской библиотекой –на 26,952 тыс. ед. хранения. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г.

Предприятия торговли:

- 3 магазина;

- 4 торговых павильона;

- торговая площадка.

Предприятия общественного питания:

- недействующая столовая.

Отделения связи:

- почта в здании с Администрацией.

Кредитно-финансовые учреждения:

- филиал отделения Сберегательного банка РФ в здании с Администрацией.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания:

- разрушенное пожарное депо.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения:

- недействующее административное здание;

- Администрация Братского сельского поселения;

- участковый пункт милиции;

- Северный участок Краснодарского филиала ОАО Ростелеком.

На момент внесение изменений в генеральный план на территории поселка велось строительство филиала Терновского психоневрологического интерната.

х. Латыши

Предприятия торговли м общественного питания:

- кафе;

- торговый павильон.

Физкультурно-спортивные  сооружения:

- спортивная площадка (дворовая) площадью  0,105 га.

Учреждения здравоохранения:

- ФАП, год ввода - 1974, степень износа - 26%.

х. Ленинское Возрождение

Учреждения образования:

- МБОУ Начальная общеобразовательная школа №6 на 170 мест, фактическая загруженность 10,6 %, 1962 год ввода в эксплуатацию, степень износа – 42 %.

Предприятия торговли:

- торговый павильон;

- магазин в здании библиотеки.

Учреждения культуры и искусства:

- сельский клуб на 60 мест, год ввода в эксплуатацию – 1966;

- Ленинско-Возрождественская сельская библиотека (филиал №6) на 18,91 тыс. ед. хранения  в комплексе со школьной столовой.

Учреждения здравоохранения:

- ФАП, год ввода - 1986, степень износа - 23%.

п. Мирный

Административно-деловые и хозяйственные учреждения:

- административное здание.

Предприятия торговли:

- киоск;

- недействующий магазин;

- торговый павильон.

Учреждения культуры и искусства:

- сельский клуб на 195 мест, 1966 г. ввода в эксплуатацию.

Физкультурно-спортивные  сооружения:

- спортивная площадка (дворовая) площадью 0,105 га;

- волейбольная площадка площадью 0,016 га.

Учреждения здравоохранения:

- ФАП.

п. Советский

На территории поселка расположен недействующий магазин.

На территории населенных пунктов п. Западный, п. Красный Борец и п. Южный объектов социальной сферы нет.

Дефицит объектов:

п. Братский

- магазинов (38 кв.м торговой площади).

х. Латыши

- плоскостных сооружений (0,02 га).

х. Ленинское Возрождение

- клубов (176 мест);

- магазинов (61 кв.м торговой площади).

п. Мирный

- плоскостных сооружений (0,34 га).

Отсутствие объектов:

п. Братский

- детских дошкольных учреждений (33 места);

- внешкольных учреждений (17 мест);

- аптеки (1 объект);

- аптечных киосков (12 кв. м общей площади);

- выдвижного пункта медицинской помощи (1 автомобиль);

- специализированного дома-интерната для взрослых (с 18 лет), психоневрологического (6 мест);

- спортивного зала общего пользования (540 кв.м площади пола зала);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания ( 95 кв.м общей площади);

- торгового центра (717 кв.м торговой площади);

- предприятий общественного питания (48 посадочных мест);

- предприятий бытового обслуживания (8 рабочих мест);

- банно-оздоровительного комплекса (8 помывочных мест);

- прачечных (143 кг белья в смену);

- химчисток (8 кг вещей в смену);

- бюро похоронного обслуживания (1 объект);

- пожарного депо (1 автомобиль).

п. Красный Борец

- детских дошкольных учреждений (1 место);

- внешкольных учреждений (1 место);

- амбулаторно-поликлинического учреждения (1 посещение в смену);

- плоскостных спортивных сооружений (0,03 га);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания (4 кв.м общей площади);

- клуба (22 места);

- библиотек (0,3 тыс. ед. хранения);

- магазинов (13 кв. м торговой площади).

х. Латыши

- детских дошкольных учреждений (4 места);

- внешкольных учреждений (2 места);

- амбулаторно-поликлинического учрежденияй (3 посещения в смену);

- аптечных киосков (1 кв. м общей площади);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания (11 кв.м общей площади);

- клуба (70 мест);

- библиотек (1,1 тыс. ед. хранения);

- предприятия общественного питания (1 посадочное место);

- предприятия бытового обслуживания (1 рабочее место);

- банно-оздоровительного комплекса (1 помывочное место).

х. Ленинское Возрождение

- детских дошкольных учреждений (13 мест);

- внешкольных учреждений (7 мест);

- амбулаторно-поликлинического учреждения (9 посещений в смену);

- аптечных киосков (5 кв. м общей площади);

- плоскостных спортивных сооружений (0,42 га);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания (38 кв.м общей площади);

- предприятий общественного питания (19 посадочных мест);

- предприятий бытового обслуживания (3 рабочих мест);

- банно-оздоровительного комплекса (4 помывочных места).

п. Мирный

- детских дошкольных учреждений (1 место);

- внешкольных учреждений (1 место);

- амбулаторно-поликлинического учреждения (1 посещение в смену);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания (4 кв.м общей площади);

- библиотек (0,3 тыс. ед. хранения).

п. Советский

- детских дошкольных учреждений (1 место);

- плоскостных спортивных сооружений (0,02 га);

- спортивно-тренажерного зала повседневного обслуживания (2 кв.м общей площади);

- клуба (14 мест);

- библиотек (0,2 тыс. ед. хранения);

- магазинов (8 кв. м торговой площади);

- предприятия общественного питания (1 посадочное место).

Отсутствие больничных учреждений (потребность составляет 24 койки) не является дефицитом, в виду того, что Братское сельское поселение граничит с Фастовецким сельским поселением, на территории которого расположена Центральная районная больница Тихорецкого района, которая обслуживает население  всего муниципального района. Кроме того, не является дефицитом отсутствие на территории поселения объектов районного и краевого значения, таких как учреждения начального профессионального образования, учреждения соцобеспечения (детские дома интернаты, специализированные дома интернаты для взрослых и прочее).

Ветхость объектов:

п. Братский

- средняя общеобразовательная школа – степень износа 70 %.

Недействующие объекты:

п. Советский

- магазин.

п.Мирный

- магазин.

п. Братский

- столовая;

- административное здание.

Разрушенные объекты:

п. Братский

- пожарное депо.

Таким образом, генеральным планом предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию территории с обозначением запланированных объектов соцкультбыта на расчетный срок и рекомендуемыми источниками финансирования, периодами строительства.

- Производственная сфера

На территории поселения расположены следующие объекты производственного и коммунально-складского назначения:

Территория муниципального образования

- зерноток ООО "Премьера" (вблизи п. Братский);

- ООО «Завод строительных материалов и изделий» (вблизи п. Братский);

- ремонтно-механическая мастерская ООО «Премьера» (вблизи х. Латыши);

- базы КФХ;

- молочно-товарная ферма (вблизи х. Ленинское Возрождение);

- ферма (вблизи пос. Красный Борец)

п. Братский

- зерноток;

- склад;

- овощехранилище;

- база крестьянско-фермерского хозяйства. Мастерские. Стоянка сельскохозяйственной техники;

- центральные ремонтные мастерские;

- крестьянско-фермерское хозяйство;

- недействующие заготовительный пункт, база крестьянско-фермерского хозяйства, склад и зерноток.

х. Латыши

- склад.

х. Ленинское Возрождение

- недействующая территория маслоцеха.

п. Мирный:

- механизированный ток;

- крестьянско-фермерское хозяйство, ремонтные мастерские.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА МО БРАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРУЦКОГО РАЙОНА

1.1. Общая характеристика системы газоснабжения

Сетевой природный газ

Через территорию сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления протяженностью 0,3 км.

Снабжение природным газом Братского сельского поселения осуществляется по газопроводу высокого давления (Р = 0,6 МПа) от газораспределительной станции (ГРС) расположенной на территории муниципального образования Павловский район Краснодарского края. Газопровод высокого давления  диаметром  225 мм, протяженностью 3,9 км проложен подземно. Газораспределительная сеть в поселении организована посредством газопроводов среднего давления, запитанных от газорегуляторного пункта (ГРП)  в  п. Братский, общей протяженностью по территории поселения 39,3 км.

Централизованным газоснабжением природным газом обеспечены населенные пункты п. Братский, х. Латыши, п. Мирный, п. Красный Борец и х. Ленинское Возрождение. В п. Советский,  п.Западный и п. Южный централизованное газоснабжение отсутствует.

Для понижения давления в каждом газифицированном населенном пункте сельского поселения установлены ГРП (шкафные или индивидуальные регуляторы давления, установленные у каждого потребителя). В ГРП выполняется понижение давления газа  с  высокого давления (Р=0,6 МПа) до среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р = 0,005 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности газопотребления.

По принципу построения газопроводы в населенных пунктах х. Латыши, п. Мирный, п. Красный Борец и х. Ленинское Возрождение выполнены по тупиковой схеме, состоящей из газопроводов среднего давления.

п. Братский

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов среднего давления.

От ГРС по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 225 мм, протяженностью 3,9 км природный газ подается к газорегуляторному пункту ГРП-1 расположенному в северной части п. Братский.

От ГРП-1 газопроводы среднего давления транспортируют газ к:

газорегуляторным пунктам котельных, использующих газ в качестве топлива;

индивидуальным регуляторам давления, установленным у каждого потребителя.

Протяженность газопроводов среднего давления -10,5 км, диаметр 57 - 225 мм.

От ГРП по ул. Школьная запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Протяженность газопроводов низкого давления - 0,3 км, диаметр 57 мм. Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме, состоящей из газопроводов среднего и низкого давления.

п. Мирный, п. Красный Борец, х. Латыши, х. Ленинское Возрождение

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки.

Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов среднего давления.

От ГРП, расположенного на территории п. Братский, по распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к индивидуальным регуляторам давления, установленным у каждого потребителя.

Протяженность сетей газораспределения по населенным пунктам:

п. Мирный - диаметр 63-110 мм, протяженностью 2,6 км;

п. Красный Борец - диаметр 63-110 мм, протяженностью 3,8 км;

х. Латыши  - диаметр 63 мм протяженностью 1,2 км;

х. Ленинское Возрождение  - диаметром 63 мм протяженностью 6,5 км.

Газопроводы среднего давления проложены  подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРС, ГРП) давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

- Показатели по потреблению сетевого природного газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого районаприведены в таблице 3.

- Таблица 3 – Сведения об объёмах потребления сетевого природного газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района в 2019 г.

| № п/п | Потребители сетевого природного газа | Объём потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Население | - |
| - 2 | Теплоснабжающие потребители | - |
| - 3 | - бюджетной сферы\ организаций | - |
|  | Всего: | - - |

Схема газоснабжения МО Братское сельское поселение Тихорецкого района гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 4.

- Таблица 4 – Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные\бюджетные потребители | Отопление производственных площадей, технология |

- Сооружения находятся в хорошем состоянии.

- 1.2. Описание источников газоснабжения

МО Братское сельское поселение Тихорецкого районаснабжается газом от ГРС.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС – снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

- Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

- Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

- Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

- Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

- Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

Далее газ по межпоселковому газопроводу среднего давления газ поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП).

Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего давления и низкого давления (Р=0,003 МПа). Схема газопроводов - тупиковая.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). В таблице 5 приведены технические характеристики газораспределительного пункта, установленного в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района

Таблица 5 – Технические характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование (тип марка) Место расположения | Дата ввода в экспл. (год) | Владелец | Пределы регулиро-вания МПа | Регулятор давления | Кол-во линий редуц-я | Произво-дитель-ность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Для понижения давления природного газа применяются шкафные распределительные пункты. Основное назначение ШРП – снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в ШРП 6-3 кгс/см2.

Шкафной ГРП (ШРП) – готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

В МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района применяются различные модели распределительных пунков.

Шкафные газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки (далее ШРП и ГРУ) на базе регуляторов давления производства, предназначены для: снижения входного давления природного газа до заданного уровня и его автоматического поддержания в установленных пределах независимо от изменения входного давления; фильтрации газа; кратковременного сброса избыточного давления газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений, а также для коммерческого или технологического учета расхода газа. Область применения: для газоснабжения жилых, общественных, административных, бытовых зданий; автоматизированных котельных; промышленных предприятий.

- Состав газа

Для газоснабженияБратского сельского поселения используется природный газ (неосушенный попутный нефтяной газ). Физико-химические показатели используемого газа при 200С и давлении 0,1 МПа представлены в таблице 7.

Таблица 6. Паспорт качества природного газа

| № | Наименование показателя | Метод испытания | Значения макроклиматических районов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма/диапазон определений | Фактически, % мол. |
| 1 | Гелий | ГОСТ 32371.7-2008 | 0,001-0,5 | 0,013 |
|  | Водород |  | 0,001-0,5 | 0,004 |
|  | Этан |  | 0,001-15 | 9,175 |
|  | Азот |  | 0,005-15 | 1,13 |
|  | Метан |  | 40-99,9 | 89,010 |
|  | Пропан |  | 0,001-6,0 | 0,123 |
|  | Изобутан |  | 0,001-4 | 0,019 |
|  | Н-Бутан |  | 0,001-4 | <0,001 |
|  | Изопентан |  | 0,001-2 | <0,001 |
|  | Н-Пентан |  | 0,001-2 | <0,001 |
|  | Гексан+высш. |  | 0,001-1 | <0,001 |
| 2 | Температура точки росы по воде (ТТРв) при Рабс=3,92 МПа (40,0 кгс/см2), 0С на зимний период летний период | ГОСТ 53763-2009 | -20 -14 | -31,19 |
| 3 | Температура точки росы по воде (ТТРув) при Рабс=2,5-7,5 МПа (40,0 кгс/см2), 0С на зимний период летний период | ГОСТ 53762-2009 | -10 -5 | -24,50 |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода, г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | 0,007 | <1,0 |
| 5 | Массовая концентрация серы меркаптановой, г/м3 |  | 0,016 | <1,0 |
| 6 | Массовая концентрация общей серы, г/м3 |  | 0,03 | <1,0 |
| 7 | Теплота сгорания низшая при станд. условиях, МДж/м3, не менее | ГОСТ 31369-2008 | 31,80 | 35,37 |
| 8 | Молярная доля кислорода, %, не более | ГОСТ 31371,7-2008 | 0,02 | 0,002 |
| 9 | Молярная доля диоксида кислорода, %, не более | ГОСТ 31371,7-2008 | 2,5 | 0,520 |
| 10 | Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | ГОСТ 22387.4-77 | 0,001 | Отс. |
| 11 | Плотность при стандартных условиях, кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | Не нормируют | 0,735 |
| 12 | Содержание целевых компонентов, г/м3 | ОСТ 153-39.2-028-2007 | Не нормируют | 1,98 |

Таблица 7. Физико-химические показатели используемого газа

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Плотность относительная | 0,712 |
| Плотность абсолутная, кг/м3 | 0,858 |
| Теплота сгорания низшая, МДж/м3 | 40,840 |
| Число Воббе низшее, МДж/м3 | 53,360 |
| Возможность использования газа | отопление зданий горячее водоснабжение приготовление пищи |

1.3. Описание системы транспортировки газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района

Поставляемый в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района газ транспортируется потребителям по газопроводам среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Распределительные газопроводы, входящие в систему газоснабжения, подразделяются на: кольцевые; тупиковые; смешанные.

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого газа делятся на:

- газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) включительно для природного газа и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа (16 кгс/см2) для сжиженных углеводородных газов (СУГ).

- газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2).

- газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2).

- газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) включительно.

Сельские системы газоснабжения присоединяются к магистральным газопроводам через ГРС (газораспределительные станции). Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП (газорегуляторные пункты).

Трассы газопроводов проектируют из условия минимальной протяжённости сети.

Сети низкого давления состоят из уличных распределительных газопроводов, абонентских ответвлений, подводящих газ к зданию, и внутридомовых газопроводов, которые распределяют газ между отдельными приборами внутри здания. Плотность распределительных газопроводов принимают такой, чтобы длина абонентских ответвлений до вводов в здания была 50-100 м. Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые потребители, а также мелкие предприятия присоединяют непосредственно к распределительным газопроводам.

При проектировании подземных газопроводов предусматриваются полиэтиленовые трубы.

Основными преимуществами полиэтиленовых газовых труб, по сравнению со стальными, являются:

1) высокая коррозионная устойчивость, обеспечивающая значительную долговечность трубопроводных систем и сокращение затрат на капитальные ремонты систем;

2) низкая шероховатость поверхности и незначительное гидравлическое сопротивление;

3) устойчивость к зарастанию;

4) высокое электрическое сопротивление, позволяющее прокладывать трубопроводы в зоне действия сильных электрополей без устройства катодной защиты и усиленной изоляции труб;

5) низкая звукопроводность;

6) эластичность труб. Деформация гибких труб может достигать существенных значений. Противодействие грунта ведёт к более равномерному распределению нагрузки. В результате этого эффективная нагрузка на трубу и её деформация уменьшаются;

7) гибкость труб, позволяющая поставлять длинномерные трубы диаметром до 110 мм (длиной более 100 м) в бухтах, на катушках и барабанах, что снижает количество стыковых соединений и повышает производительность монтажа, а также надёжность систем (80% аварий на пластмассовых трубопроводах происходит в стыковых соединениях);

8) небольшая масса (они легче металлических в 3-8 раз), что снижает транспортные и складские расходы;

9) простота монтажа, незначительные трудозатраты на заготовительные работы;

10) пожаробезопасность при монтаже (температура сварочных процессов –200-240°С), позволяющая вести работы без остановки производственных процессов и в зданиях из сгораемых конструкций.

Запорные устройства предназначаются для прекращения или изменения потока газа. Они должны обеспечивать герметичность отключения, быстроту открытия и закрытия, удобство в эксплуатации и малое гидравлическое сопротивление. В качестве запорной арматуры на газопроводах применяют задвижки, краны, гидрозатворы.

На полиэтиленовых газопроводах преимущественно устанавливаются полиэтиленовые краны с выводом штока управления под ковёр. Рабочее давление в полиэтиленовом кране не должно превышать допустимого давления, предусмотренного производителем для данной конструкции крана.

Отключающие устройства следует предусматривать:

- на вводах в жилые, общественные, производственные здания или в группу смежных зданий, перед наружными газопотребляющими установками;

- на вводах в ГРП, на выходе из ГРП при закольцованных газопроводах в системах с двумя и более ГРП;

- на ответвлениях от уличных газопроводов к отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов или отдельным домам при числе квартир более 400;

- для отключения отдельных участков газопроводов с целью обеспечения безопасности и надёжности газоснабжения;

- при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и более при меженном горизонте;

- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорогI и II категорий.

Отключающие устройства допускается не предусматривать:

- перед ГРП предприятий, если отключающее устройство, имеющееся на отводе от распределительного газопровода, находится от ГРП на расстоянии не более 100 м;

- на пересечении железнодорожных путей общей сети и автомобильных дорог I и II категорий при наличии отключающего устройства на расстоянии от путей (дорог) не более 1000 м, обеспечивающего прекращение подачи газа на участке перехода (линейные задвижки, отключающие устройства после ГРП, ГРС).

При пересечении автомобильных дорог газопровод заключается в футляр. Глубина укладки газопровода (от подошвы шпалы до верха футляра) принимается под магистральными железнодорожными путями не менее 1,5 м, а под железнодорожными ветками промышленных предприятий и трамвайными путями – не менее 1 м. Глубина укладки газопровода под автомагистралями –не менее 1 м от полотна дороги до верха футляра. На одном конце футляра должна быть контрольная трубка.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 8. Категории потребителей, которые используют газ

| № п/п | Потребители | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты соцкультбыта | Отопление, горячее водоснабжение. |
| 2. | Жилые дома частного сектора | Пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение. |

Таблица 9 Состав сетей

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр внутренний, м | Расчетная длина участка, м | Фактичес-кий расход, м3/ч | Давление в начале участка, кПа | Давление в конце участка, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от ГРС | ГРП-1 п. Братский | 3900 | 225 | - | - | - | - |
| от ГРП-1 п. Братский | п. Братский | 10500 | 57-225 | - | - | - | - |
| от ГРП по ул. Школьная | - | 300 | 57 | - | - | - | - |
| п Мирный | - | 2600 | 63-110 | - | - | - | - |
| п. Красный Борец | - | 3800 | 63-110 | - | - | - | - |
| х. Латыши | - | 1200 | 63 | - | - | - | - |
| х. Ленинское Возрождение | - | 6500 | 63 | - | - | - | - |

1.4. Описание системы газоснабжения потребителей в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле её качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

В таблице 10приведены сведения об установленных мощностях газоиспользующего оборудования предприятий теплоэнергетики МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района.

Таблица 10 – Сведения об установленном оборудовании в котельных

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Братский ул. Школьная | - | - | 0,7 | Нет данных |
| Котельная п. Братский (амбулатория) | - | - | - | Нет данных |

1.5. Существующие нормативы потребления газа в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района

Согласно ПриказуРегиональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края установлены нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учёта, которые приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края, при отсутствии приборов учёта

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление при наличии газовой плиты | 11,3 куб. м/чел |
| 2 | Подогрев воды при наличии газового водонагревателя | 16,6 куб. м/чел |
| 3 | Подогрев воды при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя | 5,3 куб. м/чел |
| 4 | Отопление жилых помещений | (6 месяцев) 12,0 куб. м/чел (7 месяцев) 10,2857 куб. м/чел |

1.6. Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории МО Братскоесельскоепоселение Тихорецкого района

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района не представлены.

Таблица 12 – Свод данных по нештатным ситуациям

| Вид ситуации | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аварийные | Неаварийные |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | - | - | - |

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери – объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10°С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

-Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

-Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

-Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счёт некачественных домовых регуляторов давления газа.

-Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса;

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчётного и технического учёта газа:

- Съём показаний и проведение инструментальной проверки приборов учёта потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районаявляется ООО «Межрегионгаз Краснодар».

1.8. Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учёта.

Тотальная установка приборов учёта повышает прозрачность расчётов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего – за счёт количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учёта расхода газа являются:

- получение оснований для расчётов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

- контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

- анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

- составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

- контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

На момент разработки Схемы газоснабжения коммерческими приборами учёта газа обеспечены все промышленные потребители и муниципальные котельные. Сведения по характеристикам узлов учёта природного газа не предоставлены.

Сведения по количеству установленных счётчиков газа у бытовых потребителей отсутствуют.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа многоквартирных домов составляет 0%.

Обеспеченность бытовых потребителй приборами учета должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

Оснащенность приборами учета:

Таблица 13

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 97 | 100 | 100 |

2. БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В МО БРАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

2.1. Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления природного сетевого газа отдельными видами потребителей в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Потребление природного сетевого газа по отдельным видам потребителей в 2019 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |
| Население | м3\год | - |
| бюджетной сферы\ организаций | м3\год | - |
| Теплоснабжающие потребители | м3\год | - |
| ВСЕГО | м3\год | - |

2.2. Территориальный баланс потребления газа

В таблице 15 приведён территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году.

Таблица 15– Территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году, м3/год

| Населённый пункт | бюджетной сферы\ организаций | Теплоснабжающие потребители | Население | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Братский | - | - | - | - |
| п. Западный | - | - | - | - |
| п. Красный Борец | - | - | - | - |
| х. Латыши | - | - | - | - |
| х. Ленинское Возрождение | - | - | - | - |
| п. Мирный | - | - | - | - |
| п. Советский | - | - | - | - |
| п. Южный | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

В таблице 16 приведён показан территориальный баланс потребления СУГ в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района в 2019 году.

Таблица 16 – Территориальный баланс потребления СУГ в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района в 2019 году, тонн

| Населённый пункт | Бюджетной сферы\ организаций | Теплоснабжающие потребители | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Братский | - | - | - |
| п. Западный | - | - | - |
| п. Красный Борец | - | - | - |
| х. Латыши | - | - | - |
| х. Ленинское Возрождение | - | - | - |
| п. Мирный | - | - | - |
| п. Советский | - | - | - |
| п. Южный | - | - | - |
| ИТОГО | - | - | - |

2.3. Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районане представлены. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2% и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районаприведён в таблице 17.

Таблица 17 – Баланс подачи и реализации природного газа в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района в 2019 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | - |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | - |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | - |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | - |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объёмы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

3. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МО БРАТСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

1. Для обеспечения надёжного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

2. Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Из-за недостатка финансирования в МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районапроводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

4. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учёта газа.

5. Необходимость выхода по обустройству МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районана новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово–организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счёт комплекса различных мероприятий.

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Направления развития МО Братскоесельскоепоселение Тихорецкого района

Перспектива развития территории МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районарассматривается до 2036 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Братского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Сценарии развития территории

- Жилищная сфера

п. Братский

- увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 110,7 га (30,7%);

- сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 16,5 га (21,5 %);

- определение территорий перспективной индивидуальной жилой застройки площадью 19,7 га;

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 5,9 тыс. кв. м общей площади;

- сокращение  средней плотности жилых территорий до 10 чел./га (сокращение на 10%).

п. Красный Борец:

- увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 47,6 га (12%);

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 0,5 тыс. кв. м общей площади;

- сохранение средней плотности жилых территорий должна составить не менее             1 чел./га.

х. Латыши:

- увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 17 га (193%);

- исключение из структуры жилой застройки территорий малоэтажной жилой             застройки;

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 0,6 тыс. кв. м общей площади;

- сокращение средней плотности жилых территорий до 9 чел./га (31%).

х. Ленинское Возрождение:

- увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 117,1 га (27%);

- сокращение территории малоэтажной жилой застройки до 2,6 га (33 %);

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 2,9 тыс. кв. м общей площади;

- сохранение средней плотности жилых территорий не менее 5 чел./га;

- определение территорий перспективной индивидуальной жилой застройки площадью 30,6 га.

п. Мирный:

- увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 27,9 га (91%);

- увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 15,9 га (1%);

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 2,4 тыс. кв. м общей площади;

- сокращение средней плотности жилых территорий до 12 чел./га (29%).

п. Советский:

- сокращение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 9,5 га (16,7%);

- строительство индивидуальных жилых домов в размере 0,2 тыс. кв. м общей площади;

- увеличение средней плотности жилых территорий до 3 чел./га. (50%).

п. Южный:

- сокращение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 5,3 га (31%).

п. Западный:

- сохранение площади территорий индивидуальной жилой застройки в размере 0,3 га.

В связи с прогнозируемой нулевой численностью населения в п. Западный и в п. Южный генеральным планом на территории данных населенных пунктов не предусматривается мероприятий по развитию жилищной сферы. Запланировано упорядочение существующей территории жилой застройки с сохранением существующей территории жилой застройки в полном объеме.

В сельском поселении должно быть предусмотрено 35 квартир в специальных жилых домах для ветеранов войны, одиноких престарелых людей и инвалидов на креслах-колясках, с учетом нормативной жилищной обеспеченности, установленной муниципальными правовыми актами.

Таким образом, проектные решения генерального плана обеспечат:

установление средней жилищной обеспеченности населения исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дом/квартиры;

упорядочение территории жилой застройки;

выделение территории под перспективную жилую застройку в  поселении 50,3 га.

размещение жилой застройки вне границ санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунально-складского назначения.

- Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- реконструкция объектов соцкультбыта по причине неудовлетворительного технического состояния, либо с целью перепрофилирования недействующих объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и действующими программами по развитию территории.

п. Братский

- комплексная спортивно-игровая площадка площадью 0,1 га;

- храм;

- магазин на 70 кв. м торговой площади.

х. Латыши

- спортивная площадка площадью 0,1 га;

- кафе;

- магазин на 100 кв. м торговой площади.

х. Ленинское Возрождение

- спортивный зал на 162 кв. м площади пола зала;

- спортивная площадка площадью 0,5 га.

п. Мирный

- магазин на 100 кв. м торговой площади с кафе на 20 мест;

- волейбольная площадка площадью 0,4 га.

п. Советский

- спортивная площадка на 0,03 га.

Реконструкции подлежат следующие объекты  социальной сферы местного значения:

п. Братский

- МКУК"Централизованная клубная система" дом культуры. МКУК «Сельская библиотечная система» - с целью размещения пункта бытового обслуживания на 10 рабочих мест;

- недействующее административное здание с целью перепрофилирования под детский сад на 50 мест.

- недействующая столовая с целью перепрофилирования под бюро похоронного обслуживания;

- Братская врачебная амбулатория с целью размещения аптеки.

х. Ленинское Возрождение

- МБОУ Начальная общеобразовательная школа №6 с целью размещения детского сада на 15 мест

- досуговый центр.

п. Мирный

- сельский клуб с целью размещения библиотеки на 4 тыс. ед. хранения.

п. Советский

- недействующий магазин с сохранением функционального назначения мощностью 20 кв. м торговой площади.

- Объекты дошкольного образования, внешкольные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, детско-юношеские спортивные школы, тренажерные залы, предприятия общественного питания, пункты бытового обслуживания и банно-прачечные комбинаты не предусмотрены в населенных пунктах, где потребность населения  в них незначительна. В п. Красный Борец  потребность в магазинах будет удовлетворена за счет объектов торговли х. Ленинское Возрождение

- Производственная сфера

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию производственной сферы сельского поселения:

п. Братский

- размещение ремонтных мастерских.

х. Ленинское Возрождение

В проектируемых границах населенного пункта объектов производственного значения к размещению не предложено.

п. Мирный

- реконструкция механизированного тока по ул. Южная.

х. Латыши

В проектируемых границах населенного пункта объектов производственного значения к размещению не предложено.

х. Ленинское Возрождение

В проектируемых границах населенного пункта объектов производственного значения к размещению не предложено.

Территория муниципального образования

- размещение фермы на 50 голов.

- строительство тепличного комплекса юго-восточнее п. Братский;

- реконструкцию молочно-товарной фермы с увеличением поголовья скота свыше 100 голов юго-западнее п. Мирный;

- реконструкцию ООО «Завода строительных материалов и изделий»;

- реконструкцию Базы ООО«Премьера» северо-западнее п. Братский.

Инженерное оборудование территории

Централизованная система водоснабжения принимается на территории всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения (п.Братский, п.Мирный, п. Красный Борец, х. Латыши, х. Ленинское Возрождение, п. Советский). Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

п. Братский

Юго-западнее поселка Братский, в период первой очереди, предусмотреть строительство нового единого водозаборного узла.

п. Красный Борец, х. Ленинское Возрождение

Для водоснабжения населенных пунктов п. Красный Борец и х. Ленинское Возрождение на расчетный срок предусмотрено строительство одного нового единого водозаборного узла, расположенного северо-восточнее х. Ленинское Возрождение.

х. Латыши

В центральной части хутора Латыши, в период расчетного срока, предусмотреть строительство нового единого водозаборного узла.

      - п. Мирный

В юго-западной части поселка Мирный в период расчетного срока предусмотрена реконструкция существующего водозаборного узла №5, направленная на увеличение его надежности. На площадке водозаборных сооружений предусмотреть строительство дополнительной артезианской скважины, а также водопроводных очистных сооружений.

п. Советский

Севернее поселка Советский в период первой очереди предусмотрена реконструкция существующего водозаборного узла №6, направленная на увеличение его надежности. На площадке водозаборных сооружений предусмотреть строительство дополнительной артезианской скважины, а также водопроводных очистных сооружений.

Водоотведение (канализация).

В Братском сельском поселении на расчетный срок приняты комбинированная и децентрализованная системы водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения предусмотрена только в п. Братский. На территории остальных населенных пунктов предусмотрена децентрализованная система отвода сточных вод.

п. Братский

Для сбора и очистки сточных вод с территории поселка Братский, на расчетный срок предусмотрена комбинированная система водоотведения. Общественная застройка центральной части, а также жилая застройка малой этажности канализуется посредством реконструируемых и проектируемых самотечных и напорных трубопроводов, а также проектируемой канализационной насосной станции (КНС) с отводом стоков на очистные сооружения канализации, расположенные юго-западнее поселка.

- Теплоснабжение.

- п. Братский

- - реконструкция существующей котельной по ул. Северная. От реконструируемой котельной предусмотрено теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и малоэтажной жилой застройки.

п. Мирный

- - строительство котельной. От проектируемой котельной предусмотрено теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и малоэтажной жилой застройки.

х. Латыши

- Теплоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

п. Красный Борец

Теплоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

х. Ленинское Возрождение

- - реконструкция существующей котельной СОШ №6. От реконструируемой котельной предусмотрено теплоснабжение школы и сельского клуба.

п. Западный

- Теплоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

п. Советский

- Теплоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

п. Южный

- Теплоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки сохраняется от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются газ, уголь и дрова.

- Газоснабжение

Снабжение природным газом Братского сельского поселения осуществляется по газопроводу высокого давления (Р=0,6 МПа) от газораспределительной станции (далее ГРС) расположенной на территории муниципального образования Павловский район Краснодарского края. Газопровод высокого давления диаметром 225 мм проложен подземно. Газораспределительная сеть в поселении организованна посредством газопроводов среднего давления, запитанных от ГРП в п. Братский. Дальнейшее развитие системы газораспределения на территории сельского поселения не предусматривается.

Существующие газопроводы высокого давления общей протяженностью 4,2 км сохраняются.

Существующие газопроводы среднего давления общей протяженностью 14 км сохраняются.

п. Братский

Предусматривается централизованное снабжение потребителей поселка природным газом.

Предусматривается сохранение одноступенчатой системы газоснабжения, с подачей газа потребителям по газопроводам среднего давления, а именно для потребителей коммунально-бытовых предприятий и жилой застройки.

Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов среднего давления и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов среднего давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей генеральным планом  предусматриваются мероприятия на первую очередь в границах территории первоочередного освоения:

строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,9 км;

Проектные газопроводы среднего давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 9,6 км сохраняются.

В населенном пункте предусматриваются следующие направления использования газа:

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных);

- пищеприготовление - для жилой застройки;

- отопление, вентиляция и горячего водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для общественно - деловой застройки;

- отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов жилой застройки.

х. Латыши

Генеральным планом предусматривается централизованное снабжение природным газом  потребителей хутора посредством существующего газопровода среднего давления от п. Братский. Система газоснабжения одноступенчатая  с подачей природного газа посредством газопроводов среднего давления и установки индивидуальных регуляторов давления у каждого потребителя.

Генеральным планом не предусматривается дальнейшее развитие систем газораспределения.

Существующие газопроводы среднего давления общей протяженностью 1,2 км сохраняются.

В населенном пункте предусматриваются следующие направления использования газа:

- пищеприготовление - для жилой застройки;

- отопление, вентиляция и горячего водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для общественно - деловой застройки;

- отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов проектной и существующей жилой застройки.

п. Мирный

Генеральным планом предусматривается централизованное снабжение природным газом  потребителей поселка посредством существующего газопровода среднего давления от п. Братский. Система газоснабжения одноступенчатая  с подачей природного газа посредством газопроводов среднего давления и установки индивидуальных регуляторов давления у каждого потребителя.

Для обеспечения централизованного газоснабжения потребителей генеральным планом  на расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопровода среднего давления диаметром 63-110 мм, протяженностью 3,5 км.

Проектный распределительный газопровод среднего давления проложить подземно; материал газопровода – полиэтилен.

Существующие газопроводы среднего давления общей протяженностью 2,6 км сохраняются.

В населенном пункте предусматриваются следующие направления использования газа:

- пищеприготовление - для жилой застройки;

- отопление, вентиляция и горячего водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для общественно - деловой застройки;

- отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов проектной и существующей жилой застройки;

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельная).

п. Красный Борец

Генеральным планом  предусматривается централизованное снабжение природным газом  потребителей поселка посредством существующего газопровода среднего давления от п. Братский. Система газоснабжения одноступенчатая  с подачей природного газа посредством газопроводов среднего давления и установки индивидуальных регуляторов давления у каждого потребителя.

Существующие газопроводы среднего давления общей протяженностью 6,4 км сохраняются.

В населенном пункте предусматриваются следующие направления использования газа:

- пищеприготовление - для жилой застройки;

- отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов проектной и существующей жилой застройки.

х. Ленинское Возрождение

Генеральным планом  предусматривается централизованное снабжение природным газом  потребителей хутора посредством существующего газопровода среднего давления от п. Братский. Система газоснабжения одноступенчатая  с подачей природного газа посредством газопроводов среднего давления и установки индивидуальных регуляторов давления у каждого потребителя.

Для обеспечения централизованного газоснабжения потребителей генеральным планом на расчетный срок строительства предусматривается:

строительство газопровода среднего давления диаметром 63-110 мм, протяженностью 2,2 км.

Проектный распределительный газопровод среднего давления проложить подземно, материал газопровода – полиэтилен.

Существующие газопроводы среднего давления общей протяженностью 6 км сохраняются.

В населенном пункте предусматриваются следующие направления использования газа:

- пищеприготовление - для жилой застройки;

- отопление, вентиляция и горячего водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для общественно - деловой застройки;

- отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов проектной и существующей жилой застройки;

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельная).

Генеральным планом не предусматривается централизованное газоснабжение п. Западный, п. Советский, п. Южный.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 18 – Расход природного газа по газифицированным пунктам МО Братскоесельское поселение Тихорецкого района без учёта промышленных предприятий

| № п/п | Перечень населенных пунктов | 2036 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. ИЖС/многоквартирная застройка | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, нм3/час | Котельнаянм3/час | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, нм3/час | Суммарный расход природного газа, нм3/год |
| 1 | п. Братский | 1300 | 84,0 | 78,0 | 486,0 | 1694772,0 |
| 2 | х. Латыши | 150 | 10,0 | - | 74,0 | 151416,0 |
| 3 | п. Мирный | 520 | 35,0 | 93,0 | 120,0 | 446604,0 |
| 4 | п. Красный Борец | 60 | 4,0 | - | 184,0 | 339636,0 |
| 5 | х. Ленинское Возрождение | 540 | 6,0 | 42,0 | 505,0 | 1053708 |
| 6 | п. Западный | - | - | - | - | - |
| 7 | п. Советский | - | - | - | - | - |
| 8 | п. Южный | - | - | - | - | - |

В связи с обозначенными направлениями развития, существующими инвестиционными программами, а также на основании выявленными проблемами в централизованной системе газоснабжения МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района, настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия, указанные в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования | 2020-2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб, протяженностью 3,9 км п. Братский | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 2 | - Прокладка подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб, протяженностью 3,5 км п. Мирный | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |
| 4 | - Прокладка подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб, протяженностью 2,2 км х. Ленинское Возрождение | Повышение надежности системы газоснабжения. | - |

4.2. Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа

В таблице 20 приведены прогнозируемые объёмы потребления сетевого природного газа, по годам реализации схемы газоснабжения МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района.

Таблица 20 – Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа в МО Братскоесельское поселение Тихорецкого района

| Газоснабжение: | Ед. изм. | 2019 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного сетевого газа, в том числе: | тыс. м3/год | - | 3686,136 |
| Население/ Общественно-деловая застройка | тыс. м3/год | - | 3255,096 |
| Котельная | тыс. м3/год |  | 431,04 |

4.3. Определение перспективных нагрузок потребителей МО Братское сельское поселение Тихорецкого района

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края».

Расчётный баланс потребления сетевого природного газа на территории МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районав 2036 году приведён в таблицах ниже.

Таблица 21Расчет потребления газа п. Братский

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 1300 | 84,0 | 156000 |
| 2 | Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | - | 486,0 | 1349892 |
| 3 | Котельная | - | 78,0 | 188880 |
|  | Итого: | 1300 | 648 | 1694772 |

Таблица 22Расчет потребления газа х. Латыши

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 150 | 10 | 18000 |
| 2 | Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | - | 74 | 133416 |
|  | Итого: | 150 | 84 | 151416 |

Таблица 23Расчет потребления газа п. Мирный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 520 | 35 | 62400 |
| 2 | Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | - | 120 | 217284 |
|  | Итого: | 520 | 248 | 446604 |

Таблица 24Расчет потребления газа х. Красный Борец

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 60 | 4 | 7200 |
| 2 | Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | - | 184 | 332436 |
|  | Итого: | 60 | 188 | 339636 |

Таблица 25Расчет потребления газа х. Ленинское Возрождение

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 540 | 6 | 64800 |
| 2 | Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | - | 505 | 913668 |
| 3 | Котельная | - | 42 | 75240 |
|  | Итого: | 110 | 553 | 1053708 |

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти. Это связано, в первую очередь, с тем, что предполагается расширение сети централизованного газоснабжения за счёт подключения новых потребителей коммунально-бытового сектора.

4.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации сетевого природного газа приведён в таблице 26.

Таблица 26 – Общий перспективный баланс подачи и реализации сетевого природного газа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | 3709,853 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | 4,39 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | 19,327 |
| 4 | Объём реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 3686,136 |

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Оценивая расчетные данные, стратегические направления территориального развития МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района, предлагается для газоснабжения проектируемой застройки требуется обеспечить газопроводов в районы новой жилой и промышленной застройки, при этом перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

5.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого района на период до 2036 года предлагается строительство новых газораспределительных пунктов.

Строительство нового ГРП.

Для подключения новых потребителей возникает необходимость в сооружении новых распределительных газопроводов и нового ГРП.

Предлагается использовать газорегуляторный пункт блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. На рисунке 2 приведена схема пневматическая функциональная пункта газорегуляторного блочного.

Рисунок 2 – Схема пневматическая функциональная

1 — запорная арматура для КИП; 2 — предохранительный сбросной клапан — 1 шт; 3, 4, 7, 11 — запорная арматура; 5 — фильтр; 6 — регулятор давления; 8, 12 — манометр — 1шт; 9 — регулятор давления газа (на отопление) — 1 шт;  10 — газовый обогреватель — 1 шт; СОЛ — съемная обводная линия редуцирования

Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе. На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических отделениях, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа, кран на входе, напоромер с клапаном.

Затраты на строительство одного нового ГРП, по предварительной оценке, составят не менее 0,848 млн. руб.

При разработке проекта на строительство ГРП необходимо уточнить сметную стоимость.

5.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории МО Братское сельскоепоселение Тихорецкого районана период до 2036года предусмотренапрокладка газопровода:

п. Братский

строительство подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 3,9 км;

п. Мирный

строительство подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, протяженностью 2,2 км;

х. Ленинское Возрождение

строительство подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, протяженностью 0,4 км

Полиэтиленовые трубы для газа сегодня являются наиболее часто используемыми. Они давно оставили позади традиционные стальные, которые уже не отвечают всем требованиям надежности и безопасности.

Основные преимущества применения полиэтиленовых труб при прокладке газопроводов:

- большой срок эксплуатации, который составляет более пятидесяти лет при надлежащем использовании;

- устойчивость к различным видам коррозии, химическим, агрессивным веществам;

- низкая газопроницаемость. Полиэтиленовые газопроводы не пропускают через свои стенки рабочей среды;

- вес полиэтиленовых газопроводов очень мал, они практически не создают никакой нагрузки на конструкции, а их гибкость позволяет использовать трубы в любых ситуациях, они не повреждаются, если их сгибать;

- при укладке нет необходимости применять специальные кожухи, защитные средства, электрохимическую защиту;

- транспортировка рабочей среды очень проста, внутренняя поверхность довольно гладкая, на ней не остается никакой накипи, мусора и прочего. Кроме того, полиэтилен не выделяет при использовании никаких веществ;

- экологичность;

- стоимость трубы для газа ПНД очень низкая, то же самое можно сказать и про монтаж;

- гидроизоляция при монтаже не нужна, что сильно удешевляет и облегчает установку.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования

п. Братский

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения:

- реконструкция существующей котельной по ул. Северная. От реконструируемой котельной предусмотрено теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и малоэтажной жилой застройки.

п. Мирный

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения:

- строительство котельной. От проектируемой котельной предусмотрено теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки и малоэтажной жилой застройки.

х. Латыши

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения:

- реконструкция существующей котельной СОШ №6. От реконструируемой котельной предусмотрено теплоснабжение школы и сельского клуба.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т. е. «слабых звеньев» в I цепи газотранспортной системы.

Номенклатура труб приведена в таблице 27.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 МПа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки, будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 27– Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (3-6 атм) |  |  |  | Трубы для газопроводов низкого давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) |  | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |  |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 | - | - | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 | - | - | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 | - | - | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 1,8 | - | - |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 | - | - |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 | - | - |
| - | - | 400 | 29,4 | - | - |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть, как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Данные по инвестициям на период 2020-2036 гг приведены в таблице 31.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основное газораспределительное предприятие на территории Тихорецкого района –ООО«Тихорецкгазсервис» по итогам 2019 года имело положительную рентабельность.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Таблица 28 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы газоснабжения,тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Способ оценки | 2020-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Братский строительство подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 3,9 км; | км | 3,9 | НЦС | 2087,85 |
| 2 | п. Мирный строительство подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, протяженностью 2,2 км; | км | 2,2 | НЦС | 1177,76 |
| 3 | х. Ленинское Возрождение строительство подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, протяженностью 0,4 км | км | 0,4 | НЦС | 121,364 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3386,974 |

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1 м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3/год) определяются по формуле:

где:

1113,5 - переводной коэффициент, град/кг×сутки;

D - диаметр газопровода;

l - длина газопровода;

Рср - давление;

t - время работы газопровода (365 суток);

Тср - средняя температура газа в газопроводе,

m - средний коэффициент сжимаемости (0,92);

Zср - степень начальной герметичности (1,2).

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объём утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

Для исключения возникновения утечек на линейной части перед вводом в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления испытывают на герметичность.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (Таблица 29).

Таблица 29 – Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

1. Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово - предупредительного ремонта.

2. Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

3. Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением. При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горючесмазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный - в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

8. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Под надёжностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объёме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

I. Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

III. Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадёжных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надёжность участков подземных газопроводов приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Интенсивность отказов λ и надёжность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| <80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| >200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 3).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы,

Рисунок 3 – Интенсивность отказов во времени

На рисунке 4 представлены в графической форме зависимости основных показателей надёжности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведенрасчёт показателей надёжности для распределительной внутрипоселковой сети.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: Р(0,5)=2,72-0'031 *0'5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5) = λ P(0,5) = 0,031 × 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надёжности восстанавливаемых объектов

Для оценки надёжности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т. е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надёжности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надёжных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надёжность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны – каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчётных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счёт отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надёжностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надёжность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех её элементов.

Для повышения надёжности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счёт программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счёт ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого – объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Для обеспечения надёжности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

-обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надёжного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

В ходе составления данной схемы газоснабжения бесхозяйных сетей и оборудования централизованного газоснабжения в МО Братское сельское поселение Тихорецкого района не выявлено.